Приложение  № 1
к договору №____ от «___»________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание специализированных услуг по монтажу/демонтажу/пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №3 АО «Завод «Прибор».

	
Раздел 
	Описание

	1. Наименование услуг
	Оказание специализированных услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 и №3 АО «Завод «Прибор». 



	2. Адрес местонахождения объекта
	454112 г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 29

	3. Место оказания услуги
	г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 29, АБК №3


	4. Срок выполнения работ 
	До 30.08.2025г. 



	5. Перечень нормативных актов регулирующих качественное оказание услуг
	1. Федерального закона  от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
3.  Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

	6. Сертификаты и разрешения
	1. Действующая лицензия у Исполнителя на монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений",
Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

	7. Требования к безопасности оказания услуг
	1. При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

2. При оказании услуг Исполнитель должен использовать оборудование предназначенное для конкретных условий или оборудование допущенное к применению органами государственного надзора.

	8. Требования к результатам оказания услуг
	1. Услуги оказываются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями федеральных законов, ГОСТ, СанПиН (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

2. Результат оказанной Исполнителем услуги должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

3. Результат оказанной Исполнителем услуги должен соответствовать требованиям Федерального закона  от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также  действующими ГОСТ, СП. 

	9. Условия оказания услуг.
	1. Услуги оказываются силами Исполнителя - из его материалов и средств.

2. Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующих норм и правил, устанавливаемыми в отношении данного вида услуги.

3. Оказание услуг с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.

4. Сдача результатов оказанных услуг Заказчику в установленный срок.

5. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе оказания услуг.

6. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за оказанием услуг в течение всего срока действия настоящего Договора.

7. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству оказываемой услуги либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.

	10. Объем услуг
	Таблица №1 к Техническому заданию по договору №____ от «__»________2025г.


	Заказчик 

Генеральный директор

АО «Завод «Прибор»

________________  А.М.Санников

«___»___________2025 г.

м.п.
	Исполнитель



Таблица №1 к Техническому заданию по договору №____

от «__»________2025 г.

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
для объекта: АБК №1 и №3 АО «Завод «Прибор».

(наименование работ и затрат)

Таблица №1 

Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации»

	№
	Перечень работ
	Периоды обслуживания

	
	
	01.2026
	02.2026
	03.2026
	04.2026
	05.2026
	06.2026
	07.2026
	08.2026
	09.2026
	10.2026
	11.2026
	12.2026

	1
	Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний
	при необходимости по заявке Заказчика

	3
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	в соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС

	Пульты управления

	4
	Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Разборка корпуса и внутренний осмотр
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	7
	Удаление пыли и загрязнений
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Сборка корпуса и проверка работы
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	9
	Контроль функционирования прибора
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные

	11
	Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Разборка корпуса и внутренний осмотр
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Удаление пыли и загрязнений
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Сборка корпуса и проверка работы
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Контроль функционирования каждого прибора
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Пожарные извещатели

	17
	Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Контроль функционирования каждого извещателя
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Очистка от загрязнений
	при необходимости, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и условий эксплуатации

	Источники питания

	20
	Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	25
	Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	26
	Сборка корпуса и проверка работы
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	27
	Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	Общие параметры проверки

	29
	Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком
	по мере необходимости

	30
	Проверка знаний персонала, обслуживающего систему
	по мере необходимости

	31
	Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Таблица №2


Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией»
	№
	Перечень работ
	Периоды обслуживания

	
	
	01.2026
	02.2026
	03.2026
	04.2026
	05.2026
	06.2026
	07.2026
	08.2026
	09.2026
	10.2026
	11.2026
	12.2026

	1
	Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний
	при необходимости по заявке Заказчика

	Пульты управления

	4
	Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Разборка корпуса и внутренний осмотр
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	6
	Удаление пыли и загрязнений
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	7
	Сборка корпуса и проверка работы
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	8
	Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Удаление пыли и загрязнений
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	10
	Контроль функционирования каждого оповещателя
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	16
	Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	17
	Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	18
	Сборка корпуса и проверка работы
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	19
	Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	20
	Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	Общие параметры проверки

	21
	Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком
	по мере необходимости

	22
	Проверка знаний персонала, обслуживающего систему
	по мере необходимости



Таблица №3 

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 АО «Завод «Прибор»

	По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя
	По ТО

	1. В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя:

1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный
Сириус 

2
Контроллер двухпроводной линии связи
С200-КДЛ-С

3
Резервированный источник питания
РИП-12 исп.56

4
Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1217 (12V/17Ah)

5
Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1226 (12V/26Ah)

6
Блок контрольно-пусковой адресный
С2000-КПБ

7
Блок контрольно-сигнально адресный
С2000-СП2

8
Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР 513-3АМ исп.01

9
Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-03

10
Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-04

11
Устройство коммутационное
УК-ВК исп.14

12
Блок разветвительно-изолирующий
БРИЗ

13
Комплект монтажный для подвесного потолка
МК-2

14          Контроллер системы оповещения 
LPA-Presta-8

15          Оповещатель пожарный речевой
LPA-05W3

16          Световое табло "Выход"
Молния-12

17          Модуль подключения нагрузки
МПН

18          Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1217 (12V/17Ah)

19         Автоматический выключатель

20          Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов

21          Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов

22          Ограничитель на DIN-рейку (пластик)

23          Блок контроля и индикации

24           Мини ПК, Core i7-10700T/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 10Pro

25           Беспроводная клавиатура и мышь

26           Монитор, IPS, 23.8"
	1. Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание  систем пожарной сигнализации»

1  Составление акта первичного обследования

2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность

3    Устранение неисправностей, ложных срабатываний

4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС



	1. При выходе из строя программного обеспечения

1 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"  ( Сервер "Орион Про")

2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про)
3Программное обеспечение АРМ "Орион Про"                               ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 )

4 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"                                        ( Монитор "Орион Про")

5 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про")
	2.Пульты управления

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей

3  Разборка корпуса и внутренний осмотр

4   Удаление пыли и загрязнений

5   Сборка корпуса и проверка работы

6   Контроль функционирования прибора

7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления



	2. При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений:

1          Кабель огнестойский
КПСнг(А)-FRHF 1x2x1

2          Кабель огнестойский
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75

3          Кабель силовой
ППГнг(А)-FRHF 3x1,5

4          Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м
DKC TMC 20x17 белый

5           Провод для заземления желто-зеленый
ПуГВ 1х4

6          Коробка распределительная огнестойкая
КМ-О(2к)-IP41

7        Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР 513-3АМ исп.01

8           Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-03

9           Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-04
	3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2  Разборка корпуса и внутренний осмотр

3  Удаление пыли и загрязнений

4  Сборка корпуса и проверка работы

5  Контроль функционирования каждого прибора

6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами



	
	4.Пожарные извещатели

1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2  Контроль функционирования каждого извещателя

3 Очистка от загрязнений

	
	5.Источники питания

1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д

2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания

3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания

4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения

5  Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений

6 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021

7 Сборка корпуса и проверка работы

8 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления

9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки

	
	6.Общие параметры проверки

Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком

Проверка знаний персонала, обслуживающего систему

Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков

	
	7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией
1   Составление акта первичного обследования

2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность

3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний

	
	8.Приборы управления

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2    Разборка корпуса и внутренний осмотр

3    Удаление пыли и загрязнений

4   Сборка корпуса и проверка работы

5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

6  Удаление пыли и загрязнений

7  Контроль функционирования каждого оповещателя

8 Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями

9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д

10 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания

11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания

12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения

13 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений

14 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021

15   Сборка корпуса и проверка работы

16 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления

17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки

	
	2. Общие параметры проверки

1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком

2  Проверка знаний персонала, обслуживающего систему


Таблица №4

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание 

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №3 АО «Завод «Прибор»

	По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя
	По ТО

	1. В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя:

1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный
Сириус 

2
Контроллер двухпроводной линии связи
С200-КДЛ-С

3
Резервированный источник питания
РИП-12 исп.56

4
Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1217 (12V/17Ah)

5
Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1226 (12V/26Ah)

6
Блок контрольно-пусковой адресный
С2000-КПБ

7
Блок контрольно-сигнально адресный
С2000-СП2

8
Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР 513-3АМ исп.01

9
Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-03

10
Извещатель пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-04

11
Устройство коммутационное
УК-ВК исп.14

12
Блок разветвительно-изолирующий
БРИЗ

13
Комплект монтажный для подвесного потолка
МК-2

14      Контроллер системы оповещения 
LPA-Presta-8

15       Оповещатель пожарный речевой
LPA-05W3

16       Световое табло "Выход"
Молния-12

17       Модуль подключения нагрузки
МПН

18      Аккумуляторная батарея
Delta DTM 1217 (12V/17Ah)

19      Автоматический выключатель

20      Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов

21      Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов

22      Ограничитель на DIN-рейку (пластик)

23      Бирка маркировочная треугольная для контрольного кабеля
	1. Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание  систем пожарной сигнализации»

1    Составление акта первичного обследования

2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность

3    Устранение неисправностей, ложных срабатываний

4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС



	2.При выходе из строя программного обеспечения

2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"         

 ( Сервер "Орион Про")

2          Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про)
3          Программное обеспечение АРМ "Орион Про"                               ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 )

4          Программное обеспечение АРМ "Орион Про"                                        ( Монитор "Орион Про")

5          Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про")
	2.Пульты управления

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей

3   Разборка корпуса и внутренний осмотр

4   Удаление пыли и загрязнений

5   Сборка корпуса и проверка работы

6   Контроль функционирования прибора

7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления

	3.При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений:

1          Кабель огнестойский
КПСнг(А)-FRHF 1x2x1

2          Кабель огнестойский
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75

3          Кабель силовой
ППГнг(А)-FRHF 3x1,5

4          Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м DKC TMC 20x17 белый

5           Провод для заземления желто-зеленый
ПуГВ 1х4

6          Коробка распределительная огнестойкая
КМ-О(2к)-IP41

7           Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР 513-3АМ исп.01

8           Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03

9           Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04
	3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2   Разборка корпуса и внутренний осмотр

3   Удаление пыли и загрязнений

4  Сборка корпуса и проверка работы

5  Контроль функционирования каждого прибора

6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами



	
	4.Пожарные извещатели

1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2    Контроль функционирования каждого извещателя

3    Очистка от загрязнений

	
	5.Источники питания

1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д

2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания

3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания

4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения

5   Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений

6   Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021

7    Сборка корпуса и проверка работы

8   Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления

9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки

	
	6.Общие параметры проверки

Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком

Проверка знаний персонала, обслуживающего систему

Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков

	
	7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией
1      Составление акта первичного обследования

2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность

3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний

	
	8.Приборы управления

1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

2    Разборка корпуса и внутренний осмотр

3    Удаление пыли и загрязнений

4    Сборка корпуса и проверка работы

5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д.

6     Удаление пыли и загрязнений

7      Контроль функционирования каждого оповещателя

8     Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями

9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д

10  Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания

11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания

12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения

13  Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений

14  Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021

15  Сборка корпуса и проверка работы

16  Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления

17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки

	
	9.  Общие параметры проверки

1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком

2 Проверка знаний персонала, обслуживающего систему


PAGE  

