## Лист1 22.09.2025 +демонтаж
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Проект/направление деятельности |  | «Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино
2. Наименование компании
3. Реквизиты
4. Контактное лицо, телефон
5. Размер аванса в %
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения комплекса работ по выносу КЛ-10 кВ
«Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино
Позиция | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за материал, в т.ч. НДС, руб |  | Цена за СМР, в т.ч. НДС, руб |  | ИТОГО | Примечание
|  |  |  | Цена за единицу | Всего | Цена за единицу | Всего
Подготовительные работы
1 | Вынос трассы кабельных линий в натуру (разбивка трассы) | м | 720.5 |  |  | 0 | 0
Основные строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ (N1, N2, N3, N4 и N5)
2 | Шурфовка трасс сущ. переустраиваемых КЛ-10 кВ | м3 | 30.48 |  |  | 0 | 0 |  | (ширина 1.5, глубина 0,7)
3 | Строительная длина траншеи, всего в т.ч.: | м | 720.5 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее открыто с закрытием ПЗК (разрез 1-1) | м | 8.5 |  |  | 0 | 0 |  | N1
| кабель в траншее открыто с закрытием ПЗК (разрез 2-2) | м | 159 |  |  | 0 | 0 |  | N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм (разрез 3-3) | м | 25 |  |  | 0 | 0 |  | N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее открыто с закрытием ПЗК (разрез 4-4) | м | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  | N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм (разрез 5-5) | м | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  | N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее открыто с закрытием ПЗК (разрез 6-6) | м | 204 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм (разрез 7-7) | м | 252 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм (разрез 8-8) | м | 56 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N2, N3, N4 и N5
| кабель в траншее открыто с закрытием ПЗК (разрез 9-9) | м | 7 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N3 и N4
4 | Разработка грунта траншеи в отвал, всего, в т.ч.: | м3 | 1237.81 |  |  | 0 | 0
| механизированным способом, 70% сухой грунт II-й кат. (90% от объёма грунта) | м3 | 779.82 |  |  | 0 | 0
| механизированным способом, 30% мокрый грунт II-й кат. (90% от объёма грунта) | м3 | 334.21 |  |  | 0 | 0
| доработка вручную вблизи коммуникаций, 70%, сухой грунт II-й кат. (10% от объёма грунта) | м3 | 86.65 |  |  | 0 | 0
| доработка вручную вблизи коммуникаций, 30%, мокрый грунт II-й кат. (10% от объёма грунта) | м3 | 37.13 |  |  | 0 | 0
| водоотлив из траншеи (от мокрого грунта 30%) | м3 | 111.4 |  |  | 0 | 0
5 | Устройство песчаной постели h=150 под кабель и трубы, в т.ч.: | м3 | 126.43 |  |  | 0 | 0
| постель под кабель в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм | м3 | 66.65 |  |  | 0 | 0
| постель под кабель с закрытием ПЗК | м3 | 59.78 |  |  | 0 | 0
5.1 | Песок | м3 | 139.07 | 0 | 0 |  |  |  | kупл.=1,1, под траншея
6 | Устройство песчаной засыпки в траншеи h=150 под кабель и трубы, в т.ч.: | м3 | 181.22 |  |  | 0 | 0
| засыпка под кабель в трубе ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм, h=150 | м3 | 94.74 |  |  | 0 | 0
| засыпка под кабель с закрытием ПЗК, h=150 | м3 | 86.48 |  |  | 0 | 0
6.1 | Песок | м3 | 199.34 | 0 | 0 |  |  |  | kупл.=1,1, под траншея
7 | Обратная засыпка траншеи грунтом из отвала | м3 | 930.17 |  |  | 0 | 0
8 | Вывоз грунта не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м3 | 410.25 |  |  | 0 | 0 |  | Траншея c учётом Kплот=1,6, Кразр=1,27 и Кост.разр=1,05.
9 | Прокладка труб ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм | п.м. | 2169.5 |  |  | 0 | 0
9.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ПНД SDR17 ∅160мм | п.м. | 2213 | 0 | 0
10 | Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480х16 вдоль трассы | шт. | 3003 |  |  | 0 | 0
10.1 | Плита закрытия кабеля 240х480х16 мм | шт. | 3063 | 0 | 0
11 | Уплотнение кабеля в трубе, УКПТ (d175/50) | шт. | 200 |  |  | 0 | 0
11.1 | Термоусаживаемый уплотнитель УКПТ (d175/50) | шт. | 200 | 0 | 0
12 | Устройство горизонтального направленного бурения (ГНБ №1) | м | 44 |  |  | 0 | 0
| - рытье рабочего и приемного котлованов | м3 | 8 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под откачку воды | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под пайку труб ПНД | м3 | 0.21 |  |  | 0 | 0
| - водоотлив из котлованов, мокрого грунта | м3 | 4.8 |  |  | 0 | 0
| - монтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - пилотное бурение | м | 44 |  |  | 0 | 0
| - расширение скважины D=400мм | м | 44 |  |  | 0 | 0
| - протягивание трубопровода в скважину (труба D=160мм) | м | 88 |  |  | 0 | 0
| - демонтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - засыпка рабочего и приемного котлованов | м3 | 9.32 |  |  | 0 | 0
| - вывоз шлама не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м3 | 22.1 |  |  | 0 | 0
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 132 |  |  | 0 | 0 |  | N1
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 144 | 0 | 0
13 | Устройство горизонтального направленного бурения (ГНБ №2) | м | 71 |  |  | 0 | 0
| - рытье рабочего и приемного котлованов | м3 | 16 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под откачку воды | м3 | 0.16 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под пайку труб ПНД | м3 | 0.42 |  |  | 0 | 0
| - водоотлив из котлованов, мокрого грунта | м3 | 9.6 |  |  | 0 | 0
| - монтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - пилотное бурение | м | 71 |  |  | 0 | 0
| - расширение скважины D=400мм | м | 71 |  |  | 0 | 0
| - протягивание трубопровода в скважину (труба D=160мм) | м | 142 |  |  | 0 | 0
| - демонтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - засыпка рабочего и приемного котлованов | м³ | 15.04 |  |  | 0 | 0
| - вывоз шлама не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м³ | 35.67 |  |  | 0 | 0
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 142 |  |  | 0 | 0 |  | N1
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 156 | 0 | 0
14 | Устройство горизонтального направленного бурения (ГНБ №3) | м | 51 |  |  | 0 | 0
| - рытье рабочего и приемного котлованов | м3 | 8 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под откачку воды | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0
| - рытье котлована под пайку труб ПНД | м3 | 0.21 |  |  | 0 | 0
| - водоотлив из котлованов, мокрого грунта | м3 | 4.8 |  |  | 0 | 0
| - монтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - пилотное бурение | м | 51 |  |  | 0 | 0
| - расширение скважины D=400мм | м | 51 |  |  | 0 | 0
| - протягивание трубопровода в скважину (труба D=160мм) | м | 102 |  |  | 0 | 0
| - демонтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| - засыпка рабочего и приемного котлованов | м3 | 10.81 |  |  | 0 | 0
| - вывоз шлама не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м3 | 25.62 |  |  | 0 | 0
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 153 |  |  | 0 | 0 |  | N1
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 168 | 0 | 0
15 | Устройство горизонтального направленного бурения (ГНБ №4) | м | 14 |  |  | 0 | 0
| рытье рабочего и приемного котлованов | м3 | 16 |  |  | 0 | 0
| рытье котлована под откачку воды | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0
| рытье котлована под пайку труб ПНД | м3 | 0.21 |  |  | 0 | 0
| водоотлив из котлованов, мокрого грунта | м3 | 4.8 |  |  | 0 | 0
| монтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| пилотное бурение | м | 14 |  |  | 0 | 0
| расширение скважины D=600мм | м | 14 |  |  | 0 | 0
| протягивание трубопровода в скважину (труба D=160мм) | м | 98 |  |  | 0 | 0
| демонтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| засыпка рабочего и приемного котлованов | м3 | 15.64 |  |  | 0 | 0
| вывоз шлама не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м3 | 14.89 |  |  | 0 | 0
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 126 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N3 и N4
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х185/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 84 |  |  | 0 | 0 |  | N2 и N5
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 138 | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 185 мм2 | м | 88 | 0 | 0
16 | Устройство горизонтального направленного бурения (ГНБ №5) | м | 20 |  |  | 0 | 0
| рытье рабочего и приемного котлованов | м3 | 8 |  |  | 0 | 0
| рытье котлована под откачку воды | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0
| рытье котлована под пайку труб ПНД | м3 | 0.21 |  |  | 0 | 0
| водоотлив из котлованов, мокрого грунта | м3 | 4.8 |  |  | 0 | 0
| монтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| пилотное бурение | м | 20 |  |  | 0 | 0
| расширение скважины D=600мм | м | 20 |  |  | 0 | 0
| протягивание трубопровода в скважину (труба D=160мм) | м | 140 |  |  | 0 | 0
| демонтаж комплекса установки ГНБ | устан. | 1 |  |  | 0 | 0
| засыпка рабочего и приемного котлованов | м3 | 7.82 |  |  | 0 | 0
| вывоз шлама не загрязненного опасными веществами на ближайший полигон | м3 | 21.27 |  |  | 0 | 0
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 180 |  |  | 0 | 0 |  | N1, N3 и N4
| затягивание кабеля АПвПу2г-10 3х(1х185/70) в трубу ПЭ100 SDR17 ∅160мм | м | 120 |  |  | 0 | 0 |  | N2 и N5
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 185 мм2 | м | 126 | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 190 | 0 | 0
17 | Прокладка кабеля АПвПу2г 1х240/70 открытым способом, из них: | м | 1563 |  |  | 0 | 0 |  | N1
| кабель в траншее с затягиванием в трубу ПНД SDR17 ∅160мм | м | 924 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее с закрытием ПЗК | м | 627 |  |  | 0 | 0
| устройство запаса на компенсатор для муфт (А5-92) | м | 12 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 |  | 1650 | 0 | 0
18 | Прокладка кабеля АПвПу2г 1х185/70 открытым способом, из них: | м | 2025 |  |  | 0 | 0 |  | N2
| кабель в траншее с затягиванием в трубу ПНД SDR17 ∅160мм | м | 979.5 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее с закрытием ПЗК | м | 1033.5 |  |  | 0 | 0
| устройство запаса на компенсатор для муфт (А5-92) | м | 12 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 185 мм2 |  | 2127 | 0 | 0
19 | Прокладка кабеля АПвПу2г 1х240/70 открытым способом, из них: | м | 1638 |  |  | 0 | 0 |  | N3
| кабель в траншее с затягиванием в трубу ПНД SDR17 ∅160мм | м | 964.5 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее с закрытием ПЗК | м | 661.5 |  |  | 0 | 0
| устройство запаса на компенсатор для муфт (А5-92) | м | 12 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 |  | 1740 | 0 | 0
20 | Прокладка кабеля АПвПу2г 1х240/70 открытым способом, из них: | м | 1638 |  |  | 0 | 0 |  | N4
| кабель в траншее с затягиванием в трубу ПНД SDR17 ∅160мм | м | 964.5 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее с закрытием ПЗК | м | 661.5 |  |  | 0 | 0
| устройство запаса на компенсатор для муфт (А5-92) | м | 12 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 240 мм2 | м | 1740 | 0 | 0
21 | Прокладка кабеля АПвПу2г 1х185/70 открытым способом, из них: | м | 2025 |  |  | 0 | 0 |  | N5
| кабель в траншее с затягиванием в трубу ПНД SDR17 ∅160мм | м | 979.5 |  |  | 0 | 0
| кабель в траншее с закрытием ПЗК | м | 1033.5 |  |  | 0 | 0
| устройство запаса на компенсатор для муфт (А5-92) | м | 12 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой, алюминиевая токопроводящая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, оболочка из полиэтилена увеличенной толщины, 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты, номинальное сечение жилы 185 мм2 | м | 2127 | 0 | 0
22 | Установка муфты кабельной соединительной на 1х жильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок* на напряжение 10 кВ | шт. | 30 |  |  | 0 | 0
22.1 | Муфта кабельная соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ 1ПСТ-10-150/240 | шт. | 30 | 0 | 0
23 | Заглушка резервных труб | шт. | 14 |  |  | 0 | 0
23.1 | Заглушка для ∅160мм труб | шт. | 14 | 0 | 0
24 | Протяжка кабельная в резервных трубы | м | 240 |  |  | 0 | 0
24.1 | Протяжка кабельная | м | 240 | 0 | 0
24.2 | Держатель расстояния (кластер) ∅160мм DKC | шт. | 240 | 0 | 0
25 | Контрольно-исполнительная съёмка кабельной линии | м | 720.5 |  |  | 0 | 0
26 | Маркировка кабеля | компл. | 20 |  |  | 0 | 0
26.2 | Бирка пластиковая с хомутами для маркировки кабелей | шт. | 20 | 0 | 0
27 | Лабораторные испытания кабеля | компл. | 10 |  |  | 0 | 0
28 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Восстановление покрытия газона | м2 | 1166 |  |  | 0 | 0
30 | Засевание восстановленного газона семенами травы газонной | м2 | 1166 |  |  | 0 | 0
| Трава газонная | кг | 47 | 0 | 0
Демонтажные работы
31 | Демонтаж КЛ-10 кВ, кабель АСБ 3х240 мм2 | м | 89 |  |  | 0 | 0 |  | ф.91-01 Л 9400-8796 инв. 37137544
32 | Демонтаж КЛ-10 кВ, кабель АПвПу2г 1х185/70 мм2 | м | 600 |  |  | 0 | 0 |  | Ф. Ручьи-15 Л 9490-9946 инв. 37140983
33 | Демонтаж КЛ-10 кВ, кабель АПвПу2г 1х240/70 мм2 | м | 600 |  |  | 0 | 0 |  | Ф. 527-607 Л 9490-9721 инв. 37138838
34 | Демонтаж КЛ-10 кВ, кабель АПвПу2г 1х240/70 мм2 | м | 600 |  |  | 0 | 0 |  | ф.91-25 Л 9490-9721инв. 37138837
35 | Демонтаж КЛ-10 кВ, кабель АПвПу2г 1х185/70 мм2 | м | 600 |  |  | 0 | 0 |  | ф. 527-607 Л 9490-9741 инв. 37139417
36 | Вывоз демонтированного оборудования с дальнейшей передачей на склад Сертоловского РЭС на основании акта приёма‑передачи | м | 2489 |  |  | 0 | 0
37 | Допус и согласование производство работ с ПАО "Россети Ленэнерго" включая необходимый отключения | компл. | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Допуски и согласование производства работ за территорией строительной площадки с собственниками земли и заинтересованными органами | компл. | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Подготовка и передача в ПАО "Россети Ленэнерго" контрольно-исполнительной съемки с отметками Комитета градостроительной политики Ленинградской области | компл. | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Передача на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" смонтированных кабельных линий | компл. | 1 |  |  | 0 | 0
Всего затрат на выполнение работ
в т.ч. НДС 22%
Срок производства работ ____ календарных дней (указать), сроки поставки оборудования:__________ (указать). Начало работ:_____________________ (указать).
Работы выполняются после устройства основаниия и передачи площадки по акту Фронт работ передается по захваткам
1. Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР:____ (указать), рабочие: ____ (указать) 2. Подтверждение объемов и качества работ выполняется путем подписания комплекта исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 (в действующей редакции) 3. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определения объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией. При этом, Генеральный подрядчик выражает готовность рассмотреть возможность оплаты дополнительных работ, в случае обоснования Подрядчиком невозможности предусмотреть данные дополнительные работы на этапе предъявления коммерческого предложения 4. В случае допущения нарушений, в последствии которых заказчик понесет финансовые потери, подрядчик будет обязан компенсировать убытки и сопутствующие издержки 5. Указан объем работ в соответствии с проектной спецификацией 6. До выпонения работ работ обязательно необходимо предостаавить и согласовать с Заказчиком ППР с указанием захваток, способов производства и учесть совместное (этапное) выполнение следующих сразу монолитных работ (устройство подбетонки) 7. Подъездные дороги в соответствии с ПОС обеспечивает Заказчик . 8. Дороги, проезды внутри котлована (при необходимости) выполняет подрядчик собственными силами 9. Подрядчик собственными силами осуществляет водоотлив из котлована в период выполнения земляных работ в указанное в ПОСе место 10. КП предоставить с учетом фактических норм расхода инертных материалов и вывоза земли (Указанный в форме КП расход указан в соответствии со сметами Заказчика) 11. Вывоз земли осуществляется на полигон отходов "Вуолы-Эко" с предоставлением справок. Весь комплект экологической документации выполняет Заказчик 12. В случае обнаружения при разработке котлована мусора, боя, подрядной организацией осуществляется складирование в отвал , визируется по акту объем и характер мусора Руководитель организации_______________
1 | Условия выполнения работ | Требование по ТЗ |  | Условия/согласие подрядчика
2 | Начало работ: | Начало работ с даты подписания Договора и оплаты аванса или по гарантийному письму.
3 | Окончание работ, дата: 30.07.2026 | предполагается полное согласие с условиями Заказчика
4 | АВАНС (при необходимости), не более 50% от стоимости материалов/оборудования, с пропорциональным вычетом при завершении работ и сдачи КС-2, КС-3. Гарантийное удержание 5%. | предполагается полное согласие с условиями Заказчика
5 | Гарантийный срок на результат выполненного Комплекса работ с момента сдачи объект в эксплуатацию: | 5 лет
6 | Количество работников, необходимых для производства работ по предмету тендера | на усмотрение подрядчика
7 | СРО / Лицензия: | документы должны быть действующими
8 | ЭДО: | предоставление документов посредством электронного документооборота
9 | Сайт: | действующий
10 | Опыт работы (Референц-лист): | Не определено, но должно содержать: название объекта, вид работ (аналогичный только), размер/сумма договора и название Заказчика или ГП. Приветствуются отдельное предоставление отзывов.
11 | Согласие в случае победы заключить договор по форме Заказчика, с учётом всех приложений | Предполагается полное согласие с условиями Заказчика. Является конкурентным преимуществом.
12 | Посещение объекта (рекомендовано): Контактное лицо ответственного сотрудника на объекте строительства: | ДА/НЕТ
13 | АККРЕДИТАЦИЯ (юридическая проверка КА) | Обязательное требование: |  | Виды работ: Данные СБИС: ЮЛ зарегистрировано штатная численность Выручка за 2024 - руб., чистая прибыль руб. Выручка за 2023 - руб., чистая прибыль руб. Выручка за 2022 -руб., чистая прибыль руб. Суды - (за все время) Истец Ответчик: