ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение периодических испытаний наружных лестниц и ограждений на объектах ГОКа им. В. Гриба

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168, тел. (8182) 49-45-45, факс +7 (8182) 49-45-52, Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
|  | Основание для оказания услуг/выполнения работ | Решение Заказчика. Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», (с изменениями на 3 февраля 2025 года), п.17 руководители организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |
|  | Место оказания услуг/выполнения работ | Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба. |
|  | Объекты оказания услуг/выполнения работ | Наружные лестницы и ограждения на Объектах: - Вахтовый посёлок (Общежития №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3; Столовая; Склад; Прачечная). - Энергокомплекс (Пиковая котельная; Труба дымовая ПК; Насосная станция; ДЭС; Труба дымовая ДЭС №1; Труба дымовая ДЭС №2). - Склад ГСМ (Островок сливной; Установка для налива автоцистерн; Насосная со складом масел в таре). - Автомойка. - Обогатительная фабрика. - Корпус крупного дробления. - Главный корпус. - Конвейерная галерея. - Административно-бытовой корпус с пешеходными галереями (Пешеходная галерея №1; Пешеходная галерея №2). - Совмещённая насосная станция. - Экспериментально - лабораторный комплекс. |
|  | Перечень услуг/работ | Проведение периодических эксплуатационных испытаний наружных лестниц и ограждений на Объектах с составлением соответствующих протоколов испытаний и заключений о соответствии согласно ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». |
|  | Основной состав и объем услуг/работ | Основной состав работ в объёме испытаний и проверок согласно ГОСТ Р 53254-2009: - Проверка основных размеров. - Проверка предельных отклонений размеров и форм. - Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений. - Проверка качества сварных швов. - Проверка качества защитных покрытий. - Проверка требований к размещению лестниц. - Испытания ступени лестницы на прочность. - Испытания балок крепления лестницы на прочность. - Испытания площадок и маршей лестниц на прочность. - Испытания ограждений лестниц на прочность. - Испытания ограждений кровли зданий на прочность. - При обнаружении замечаний и неисправностей, в ходе проведения испытаний, Подрядчик предоставляет Заказчику рекомендации по их устранению. После устранения замечаний и неисправностей Подрядчик проводит повторные испытания. - По окончании работ Подрядчик оформляет протоколы испытаний по форме ГОСТ Р 53254-2009 Приложение Е. По результатам испытаний Подрядчик составляет заключение о соответствии лестницы или ограждения кровли требованиям ГОСТ Р 53254-2009. - На всех лестницах, прошедших испытания, Исполнитель закрепляет бирки (информационные таблички) с указанием информации о результатах испытаний. Перечень и основные технические характеристики лестниц и ограждений представлены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию. |
|  | Срок оказания услуг/ выполнение работ | июнь 2026 г. |
|  | Гарантийные требования | Согласно условиям договора. Продолжительность гарантийного срока для работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. |
|  | Требования к материалам и оборудованию | Согласно условиям договора. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Подрядчик должен иметь аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. |
|  | Требования по охране труда и окружающей среды | Согласно условиям договора. Подрядчик обязуется при выполнении работ соблюдать все требования в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика. |
|  | Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов. | Согласно условиям договора. Подрядчик обязуется своими силами и средствами обеспечить получение работникам всех предусмотренных законодательством разрешительных документов на право производства работ (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами, а также применять собственную систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, соответствующую требованиям законодательства РФ, локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ. Персонал Подрядчика, выполняющий работы должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ, иметь необходимые допуски, должен быть обучен и аттестован по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ. |
|  | Порядок производства работ | Работы осуществляются на действующем предприятии без остановки основного производства. Все работы производятся согласно утверждённому до начала производства работ графику производства работ (выполняет Подрядчик/утверждает Заказчик). |
|  | Условия оплаты | Согласно условиям договора. Стоимость Договора включает в себя все расходы необходимые для выполнения основного комплекса работ и любые другие затраты подрядчика. Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании оригинала счета Подрядчика. Оплата работ осуществляется Заказчиком единожды, после выполнения полного комплекса работ по Договору, сдачи работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ. |
|  | Приложения | - Перечень и основные технические характеристики лестниц. |