ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

На оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба

- Предмет закупочной процедуры: Оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба.

- Объемы и условия выполнения работ, требования к Исполнителю приведены в Техническом задании (Приложение к Технической части закупочной процедуры).

- Сроки выполнения работ: с 01 июня по 01 августа 2026 года.

Приложение: Техническое задание на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба.

Заместитель начальника управления по энергетике			Б.А. Коробков

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба

| № | Наименование характеристики | Сведения и данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», Россия, 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, 168. Тел (8182) 49-45-45, Факс (8182) 49-45-51, fax@agddiamonds.ru |
| 2 | Место оказания услуг | Услуги оказываются на объекте Заказчика, находящегося по адресу: Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба, Энергокомплекс. |
| 3 | Цель оказания услуги | Целью зачистки резервуаров для хранения нефтепродуктов является удаление со стенок и дна резервуара отложений, а также подготовка резервуара к диагностированию. Целью проведения диагностирования является своевременное выявление дефектов и повреждений, влияющих на дальнейшую безопасность ее эксплуатации и выявление причин повреждений. Экспертиза проводится с целью определения соответствия резервуаров предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 4 | Состав резервуаров для зачистки, диагностики, градуировки | Резервуары Энергокомплекса (входят в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива» рег. № А27-01157-0013): - Резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 2 000 м3: РВС-2 000 №1 (мазут), РВС-2 000 №2 (мазут) – зачистка, диагностика, градуировка. - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 75 м3: РГСП-75 №4П (ДТ) – зачистка, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 75 м3: РГСП-75 №5П (отработанное масло) – зачистка, диагностика, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 50 м3: РГСП-50 №6П (нефтешлам) – зачистка, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 50 м3: РГСП-50 №7П (нефтешлам) – зачистка, ЭПБ, градуировка. Технические параметры резервуаров приведены в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Основной состав и объем работ по зачистке резервуаров. | - Разработка графика оказания услуги по зачистке и диагностированию резервуаров. Согласование графика с Заказчиком. - Установка заглушки с хвостовиком на коренные задвижки (заглушки предоставляются Заказчиком). - Откачка непригодного к использованию мёртвого остатка в автоцистерну Исполнителя для дальнейшей утилизации. Непригодность мертвого остатка определяется Заказчиком. - РВС-2000 №1 и РВС-2000 №2 запорная арматура Naval Dn150 Pn40, максимальное расстояние до автодороги 20 м; - РГСП-75 №4П, РГСП-75 №5П через верхний люк, максимальное расстояние от днища резервуара до автодороги 20 м; - РГСП-50 №6П, РГСП-50 №7П через верхний люк, максимальное расстояние от днища резервуара до автодороги 20 м; - Пропарка резервуаров. Рукава для пара, запорная арматура, хомуты, прочие сопутствующие материалы для организации временных паровых линий – ответственность Исполнителя. - РВС-2000 №1 и РВС-2000 №2 запорная арматура Naval Dn20 Pn16, расстояние до места подключения пара 10 м; - РГСП-75 №4П запорная арматура Naval Dn20 Pn16, расстояние до места подключения пара 15 м; - РГСП-75 №5П через верхний люк, расстояние до места подключения пара 2 м; - РГСП-50 №6П, РГСП-50 №7П через верхний люк, расстояние до места подключения пара 2 м; - Дегазация резервуаров до содержания углеводородов менее 2000 мг/м³. Для наземных резервуаров – возможно естественное проветривание внутреннего пространства резервуара. Для подземных резервуаров и резервуаров, находящихся внутри помещений – принудительное проветривание внутреннего пространства резервуара. Передвижной вентилятор с воздуховодом во взрывозащитном исполнении – ответственность Исполнителя. - Зачистка резервуара от твёрдых отложений: Для РВС-2000: днища, стены на высоте до 3 м, ЗУМПФа, регистра отопления и его короба; полную зачистку до антикоррозионного покрытия уторного шва, и швов I пояса. Для РГС и РГСП: стен обечайки, регистров, ребер жесткости; полную зачистку до антикоррозионного покрытия сварочных швов. Работы производить инструментом, исключающим искрообразование, с использованием средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД – шланговые противогазы). Инструмент, ветошь, чистящие средства и иные материалы необходимые для оказания услуги – ответственность Исполнителя. - Слив нефтесодержащей воды, образованной в результате зачистки, производить в автоцистерну Исполнителя для дальнейшей утилизации. - Исполнитель осуществляет уборку следов проливов технических жидкостей, образовавшихся при оказании услуги на территории проведения работ. - Исполнитель осуществляет вывоз с территории ГОКа им. В. Гриба всех отходов, образовавшихся в результате оказания услуги по зачистке емкостей для дальнейшей утилизации, обезвреживания, обработки, размещения. Общий максимальный объем отходов, возможный к образованию в результате проведения работ по зачистке емкостей – не более 60 м3. В случае превышения объема замазученных отходов (нефтешлама) Исполнитель передает образовавшиеся отходы Заказчику. - По окончанию зачистки каждого резервуара Исполнитель составляет двусторонний Акт утвержденного образца (Приложение №4). Примечание: Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 6 | Основной состав и объем работ по диагностированию резервуаров | При проведении диагностирования резервуаров выполняется следующий объем работ: - Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на емкости; - Осмотр и измерение размеров элементов металлоконструкций резервуара с внутренней стороны; Измерение фактических толщин корпуса резервуара методом неразрушающего контроля; - Контроль конструкций резервуара, включая сварные соединения, при необходимости контроль качества сварных соединений методом неразрушающего контроля. - Осмотр сварочных швов обечайки резервуара, при необходимости использование углубленное обследование сварочных швов методами неразрушающего контроля; - Проверка несущей способности внутренних конструкции жесткости (поясов) резервуара; - Оценка состояния узлов врезок люков-лазов и приемо-раздаточных патрубков в стенку резервуара; - Проверка состояния фундамента и отмостки; - Измерение геометрической формы и повреждений стенки; - Составление технического заключения по результатам обследования; - Внесение записи в паспорт резервуара о его пригодности к дальнейшей работе и дате следующего диагностирования. Примечание: Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет Исполнитель. Указания по выбору технических средств и методик выполнения различных видов неразрушающего контроля устанавливаются нормативными документами. Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 7 | Основной состав и объем работ по экспертизе промышленной безопасности резервуаров | По окончанию зачистки резервуара проводятся работы по проведению экспертизы промышленной безопасности. При проведении экспертизы промышленной безопасности резервуаров выполняется следующий объем работ: 1) анализ документации, относящейся к техническим устройствам (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технических устройств, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии); 2) визуальный и измерительный контроль; 3) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; 4) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; 5) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); 6) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); 7) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства; 8) оценка выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; 9) исследование материалов технического устройства; 10) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; 11) оценка остаточного ресурса (срока службы); 12) предоставление Заказчику исполнительной документации. Исполнительная документация должна включать в себя заключения экспертизы промышленной безопасности, копии сертификатов о поверке применяемых приборов, копия удостоверений персонала на право выполнения измерительных, испытательных работ, копии лицензий на право выполнения работ. Примечания: Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет Исполнитель. Указания по выбору технических средств и методик выполнения различных видов неразрушающего контроля устанавливаются нормативными документами. Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 8 | Основной состав и объем работ по градуировке резервуаров | - Градуировка резервуара. Выбор технических средств для проведения градуировки определяет Исполнитель; Указания по выбору технических средств и методик выполнения градуировки устанавливаются нормативными документами; - Утверждение градуировочных таблиц в организации национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованной на право поверки метрологической службы юридических лиц, перед утверждением, градуировочные таблицы в электронном виде представляются Заказчику; - Передача утвержденных градуировочных таблиц и свидетельств о поверке Заказчику. |
| 9 | Период оказания услуг | Период оказания услуг – 01.06.2026– 01.08.2026 |
| 10 | Требования, предъявляемые к исполнителю | - Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и соответствующую выполняемым работам квалификацию; - Исполнитель должен документально подтвердить наличие разрешительной документации на утилизацию, обеззараживание и обращение отходов производства III класса опасности. - Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями законодательства РФ, но не меньшем, чем указано в Приложении №2 данного технического задания. - Уровень профессиональной квалификации Исполнителя должен обеспечивать самостоятельное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации и законодательством РФ. - Работники Исполнителя должны иметь необходимый объем знаний, специальный измерительный (поверенный) инструмент и соответствующую подготовку, позволяющие квалифицированно выполнить требуемый объем работ; - Исполнитель обязан обеспечить своих работников специальной одеждой, а также специальной обувью и СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. - Исполнитель обязан при производстве работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и энергетической безопасности, регламентируемые действующими Типовыми Условиями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении подрядных (сервисных) работ, связанных с производственной деятельностью на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС». - Требования к оказанию услуг определяются действующим законодательством РФ, а также нормативными документами АО «АГД ДАЙМОНДС» (включая, но не ограничиваясь): - «Положением о пропускном внутриобъектовом режиме в АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/pvr/); - «Регламентом по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах технологического значения и объектах строительства ГОКа им. В.Гриба» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/); - Положения по соблюд. подряд. организациями требований ОТ и ПБ (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/); - Правила пребывания и проживания на территории месторождения алмазов им. В. Гриба (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/tender/docs/). - Положение о порядке организации и выполнении работ повышенной опасности на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/). |
| 11 | Дополнительные требования, условия оказания услуг | - Заказчик должен принять оказанные Исполнителем услуги, определить полноту и недостатки оказанных услуг. При наличии обоснованных замечаний у представителей Заказчика, Исполнитель устраняет выявленные недостатки оказанных услуг. - Доставка персонала, оборудования и инструментов до места оказания услуг и обратно – ответственность Исполнителя. - Проживание персонала Исполнителя на ГОКе им. В. Гриба в период оказания услуг предоставляется иждивением, за счет Заказчика. - Вода, пар, электроэнергия, необходимая для оказания услуги, предоставляется Заказчиком иждивением. - При нахождении на территории ГОКа им. В. Гриба персонал Исполнителя обязан выполнять требования внутренних распорядительных документов Заказчика, регламентирующих правила оказания услуг и нахождения на территории ГОКа им. В. Гриба. - Исполнительная документация по результатам работ должна быть предоставлена в следующем объеме: - акты по зачистке резервуаров: в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf; - техническое заключение по диагностированию резервуаров: в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf; - документация по проведению экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с п.7.12 данного технического задания): в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf. |
| 12 | Приложения | - Перечень резервуаров к проведению работ; - Минимальные требования к персоналу для выполнения работ по зачистке, диагностике и проведению ЭПБ резервуаров для хранения нефтепродуктов на ГОК им. В Гриба; - Техническое описание резервуаров Энергокомплекса; - Образец акта на выполненную зачистку резервуара; - Технические паспорта на резервуары (предоставляются по требованию). - Результаты предыдущих диагностирований резервуаров (предоставляются по требованию). |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень резервуаров к проведению работ

| № | Тип резервуара | Инв. № | Зачистка | Диагностика | Экспертиза промышленной безопасности | Градуировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-2000 №1, для хранения мазутного топлива | 2906963 | + | + |  | + |
| 2 | РВС-2000 №2, для хранения мазутного топлива | 2906964 | + | + |  | + |
| 3 | РГСП-75 №5П, для хранения отработанного масла | 2906961 | + | + |  | + |
| 4 | РГСП-50 №7П, для хранения нефтешлама | 2906960 | + |  | + | + |
| 5 | РГСП-75 №4П, для хранения дизельного топлива | 2906962 | + |  |  | + |
| 6 | РГСП-50 №6П, для хранения нефтешлама | 2906962 | + |  |  | + |

Приложение №2

к Техническому заданию

| Должность, Профессия | Минимальные требования к персоналу для выполнения работ по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов на ГОК им. В Гриба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленная безопасность | Приказ о назначении ответственного лица при выполнении работ на объекте | Охрана труда (основание: п.46а Постановления №2464) | Охрана труда Б (основание: п.46б Постановления №2464) | Охрана труда В (основание: п.46в Постановления №2464) | Оказание первой помощи (основание: п.32-37 Постановления №2464) | Обучение применению СИЗ (основание: п.38-42 Постановления №2464) | ДПП в области пожарной безопасности | Противопожарный инструктаж (Основание: Прил.1 к Приказу №806 МЧС) | Электро безопасность | Работы на высоте (основание: Приказ №782н) | Обучение по замеру газовоздушной среды |
| Руководитель (мастер) | А.1, Б.1.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | Требуется | требуется | требуется | Не требуется | 2 группа | 2 и 3 группа | Требуется для 1 работника |
| Специалисты, выполняющие зачистку резервуаров | не требуется | не требуется | не требуется | требуется | протокол (в том числе: Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ, работ на высоте) | требуется | требуется | Не требуется | требуется | 2 группа | 2 группа |  |
| Дефектоскопист, эксперт, а также специалисты, выполняющие градуировку резервуаров | не требуется | не требуется | не требуется | требуется | протокол (в том числе: Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ, работ на высоте) | требуется | требуется | Не требуется | требуется | 2 группа | 2 группа |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Техническое описание резервуаров Энерогокомплекса

1) РВС-2000 №1 для хранения мазута:

| Номер резервуара по технологической схеме: | № 1 |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906963 |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 2000 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 12327 |
| Максимальный взлив, мм | 9400 |
| Минимальный взлив, мм | 2000 |
| Назначение резервуара | хранение мазут. |
| Вид расположения | наземный |
| Форма резервуара | резервуар вертикальный, сварной, цилиндрический, сборка рулонированием. |
| Форма днища резервуара | днище с уклоном 1:100 к центру резервуара с зумпфом |
| Вес резервуара, кг | 49068 (с люками и монтажными приспособлениями) |
| Конструктивные особенности | Резервуар смонтирован по проекту № 5301ДС1 КМ; ООО “РО ЦНИИ ПСК” г. Ростов-на-дону |
| Стенка и центральная часть днища | сборка рулонированием |
| Окрайка днища резервуара | полистовая сборка полотнищ |
| Кровля | сферическая щитовая, без центральной стойки |
| Материал конструкций: |  |
| Стенка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: центральная часть | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| окраек | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Кровля: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Геометрические размеры: |  |
| Высота резервуара, мм | 11920 |
| Диаметр резервуара, мм | 15180 |
| Количество поясов | восемь |
| Толщина металла стенок по поясам, мм | 1-2 пояc-7, 3-6 пояс-6, 7-8 пояс -5, |
| Толщина металла днища, мм | окраек - 7, центральная часть – 5 мм. |
| Толщина кровли, мм | 5 |
| Характеристика фундаментов резервуара | бетонное основание |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |

| Оборудование резервуара: |  |
| --- | --- |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан КДСА-1500/200 |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-150У ТУ26-02-1033-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 150 -1шт., ПРП Ду 80 – 2 шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

2) РВС-2000 №2 для хранения мазута:

| Номер резервуара по технологической схеме: | № 2 |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906964 |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 2000 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 12310 |
| Максимальный взлив, мм | 9400 |
| Минимальный взлив, мм | 2000 |
| Назначение резервуара | хранение мазут. |
| Вид расположения | наземный |
| Форма резервуара | резервуар вертикальный, сварной, цилиндрический, сборка рулонированием. |
| Форма днища резервуара | днище с уклоном 1:100 к центру резервуара с зумпфом |
| Вес резервуара, кг | 49068 (с люками и монтажными приспособлениями) |
| Конструктивные особенности | Резервуар смонтирован по проекту № 5301ДС1 КМ; ООО “РО ЦНИИ ПСК” г. Ростов-на-дону |
| Стенка и центральная часть днища | сборка рулонированием |
| Окрайка днища резервуара | полистовая сборка полотнищ |
| Кровля | сферическая щитовая, без центральной стойки |
| Материал конструкций: |  |
| Стенка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: центральная часть | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| окраек | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Кровля: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Геометрические размеры: |  |
| Высота резервуара, мм | 11920 |
| Диаметр резервуара, мм | 15180 |
| Количество поясов | восемь |
| Толщина металла стенок по поясам, мм | 1-2 пояc-7, 3-6 пояс-6, 7-8 пояс -5, |
| Толщина металла днища, мм | окраек - 7, центральная часть – 5 мм. |
| Толщина кровли, мм | 5 |
| Характеристика фундаментов резервуара | бетонное основание |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |

| Оборудование резервуара: |  |
| --- | --- |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан КДСА-1500/200 |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-150У ТУ26-02-1033-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 150 -1шт., ПРП Ду 80 – 2 шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

3) РГСП-75 №5П, для хранения и накопления отработанного масла:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №5п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906961 |
| Заводской номер | 1203 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 75 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 3355 |
| Максимальный взлив, мм | 2200 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление отработанного масла |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 7000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 3100 |
| Длина, мм | 11000 |
| Толщина металла обечайки, мм | 5 |
| Толщина металла днища, мм | 5 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1950 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec BV045L01HYX |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель- Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

4) РГСП-75 №4П для хранения ДТ:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №4п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906962 |
| Заводской номер | 1202 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 75 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 3115 |
| Максимальный взлив, мм | 2200 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение ДТ |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 7000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 3100 |
| Длина, мм | 11000 |
| Толщина металла обечайки, мм | 5 |
| Толщина металла днища, мм | 5 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1900 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec BV045L01HYX |
| Подогрев | Без подогревателя |

5) РГСП-50 №6П для хранения и накопления нефтешлама:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №6п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906959 |
| Заводской номер | 1207 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 50 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 2770 |
| Максимальный взлив, мм | 2520 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление нефтешлама |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 6000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 2800 |
| Длина, мм | 9500 |
| Толщина металла обечайки, мм | 4 |
| Толщина металла днища, мм | 4 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1900 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

6) РГСП-50 №7П для хранения и накопления нефтешлама:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №7п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906960 |
| Заводской номер | 1208 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 50 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 2840 |
| Максимальный взлив, мм | 2520 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление нефтешлама |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 6000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 2800 |
| Длина, мм | 9500 |
| Толщина металла обечайки, мм | 4 |
| Толщина металла днища, мм | 4 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1950 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

Приложение №4

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Начальник (заместитель) горнорудного управления

_________ (Ф.И.О.)

подпись

«___»  __________ 20.. г.

Акт

на выполненную зачистку резервуара

| «___» ___________ 20..г | ___________________ |
| --- | --- |
| дата проведения приемки после зачистки | наименование и № резервуара |

Комиссия провела проверку готовности резервуара ______________после зачистки

наименование и № резервуара

перед выполнением следующих операций: __________________________________

причина зачистки резервуара

Резервуар очищен: ______________________________________________________

способ зачистки

в соответствии с утвержденными мероприятиями.

В процессе зачистки выполнено:

1 Выкачка остатка нефтепродукта ___          м 3

1.1. Разогрев паром в течение ____ ч

температура пропарки ____ °С

1.2. Размыв осадка пропариванием____________________________________________

способ размыва

продолжительность размыва _____ ч

образование воды при пропаривании ______м3

1.3 Выкачка осадка: ________________________________________________________

оборудование, которым производилась выкачка

1.4 Предварительная дегазация: _____________________________________________

способ дегазации

продолжительность дегазации ____ ч

1.5 Отбор и анализ проб газовоздушной среды из резервуара __________ мг/м3

пары углеводородов

1.6.  Пропаривание, вентилирование: _____________________________________ч

указать, что проводилось (пропаривание или вентилирование), время операции

1.7 Отбор и анализ проб воздуха из резервуара _____________мг/м

пары углеводородов

1.8 Дегазация до санитарных норм: ________________________________________

способ дегазации

продолжительность дегазации ____ч

1.9 Отбор и анализ проб воздуха из резервуара после окончания дегазации ____мг/м

углеводородов, сероводорода, тетраэтилсвинца

1.10 Удаление осадка: _____________________________________________________

способ удаления осадка

1.11 Дополнительное вентилирование_____ ч

1.12 Контроль качества очистки:

воздух в фильтре: углеводороды              мг/м

сероводород _______ мг/м

1.13.  Перед зачисткой резервуара извлечены остатки продукта

- пригодного для дальнейшего использования в количестве ________ м3

- непригодного к дальнейшему использованию в количестве      ____м3 (_____ тонны)

- нефтесодержащей воды   _____м3

и переданных _____________________________________________для утилизации.

наименование организации, которой передан отходы зачистки

Резервуар осмотрен. Вывод комиссии:

- Произведена зачистка днища и стенки резервуара __________________________;

оценка качества зачистки

- Качество зачистки обеспечивает (не обеспечивает) __________________________.

наименование последующих работ

- Нефтешлам, непригодный к использованию, _________ м3 (_______ тонны) образовавшийся в результате зачистных работ подлежит утилизации.

Подписи комиссии:

| Начальник (заместитель) ЦЭ |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
| Начальник (заместитель) УГ ЦЭ |  | Ф.И.О |
|  | подпись |  |
| Инженер ГСМ |  | Ф.И.О |
|  | подпись |  |
| Ответственный за зачистку |  | Ф.И.О |
|  | подпись |  |