# ДОГОВОР № ______

на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов

ГОКа им. В. Гриба

г. Архангельск	  « __ » __________ 2026 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГД ДАЙМОНДС» (АО «АГД ДАЙМОНДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора – главного инженера Буртового Владимира Петровича, действующего на основании доверенности №_ от ________, с одной стороны, и

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В рамках Договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

  - Изменение объемов услуг по Договору оформляется дополнительными соглашениями.

- Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

    - Принять оказанные услуги и своевременно оплатить их.

    - Перед началом оказания услуг назначенный Заказчиком представитель обязан ознакомить специалистов Исполнителя со стандартами, регламентами, инструкциями, техническими условиями, направленными на обеспечение безопасности труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующими на объектах Заказчика.

    - Предоставить Исполнителю доступ к месту оказания услуг в соответствии с действующим на ГОКе им. В. Гриба и объектах пропускным режимом.

    - Предоставить Исполнителю имеющуюся достоверную техническую и другую информацию, которая необходима для выполнения предмета Договора.

    - В случае внесения изменений или дополнений в локальные акты Заказчика, регламентирующие правоотношения, связанные с обеспечением охраны, пропускного, внутриобъектового режимов и охраны труда на объектах Заказчика, последний обязуется доводить их до сведения Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений или дополнений.

    - Заказчик обеспечивает проживанием и организовывает питание в Вахтовом поселке месторождения им. В. Гриба подрядчиков, субподрядчиков, исполнителей, поставщиков, а также иных лиц, осуществляющих деятельность на территории ГОКа им. В. Гриба в рамках договоров, заключенных указанными лицами во исполнение настоящего Договора. Все договоры, заключенные указанными лицами, направлены на осуществление деятельности исключительно в интересах Заказчика. Оплата питания работников Исполнителя находится в зоне ответственности Исполнителя.

Заказчик имеет право:

    - Заявлять Исполнителю о существенных нарушениях при оказании услуг, которые могут повлечь за собой поломку или ухудшение характеристик оборудования.

    - Заявлять Исполнителю при осуществлении надзора за выполнением услуг об обнаружении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг.

3. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

  - Оказать услуги по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

  - При оказании услуг использовать собственный исправный, испытанный, поверенный инструмент. Пригодность применения инструмента должна быть подтверждена Исполнителем соответствующими документами о поверке, испытании.

  - Обеспечить доставку обслуживающего персонала, запчастей, материалов и инструмента до места оказания услуг.

  - При обнаружении скрытых дефектов при выполнении услуг вызвать представителя Заказчика в течение 2 (двух) часов с момента обнаружения дефекта.

  - Предоставлять Заказчику заявку на оформление временных пропусков (на срок до 20 дней) на специалистов и автотранспорт не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заезда на месторождение алмазов им. В. Гриба.

  - Предоставлять Заказчику заявку на оказание услуг по организации питания и проживанию своих работников, а также привлекаемых субподрядных организаций, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заезда на Объект Заказчика.

  - Соблюдать требования, изложенные в Техническом задании, к персоналу, направляемому Исполнителем, для оказания услуг по настоящему Договору.

  - Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя требований Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №528.

  - Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя требований действующего законодательства РФ в области энергетической, пожарной и экологической безопасности, охраны труда и окружающей среды, законодательства о недрах, лесного и водного законодательства, требований СНиП и иной нормативной документации.

  - Обеспечить соблюдение законных требований работников Заказчика, осуществляющих контроль за оказанием услуг.

  - Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя, а также работниками привлекаемых организаций, требований нормативных документов Заказчика по обеспечению охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, а также режимных мер на транспортных средствах, используемых для доставки на эти объекты и вывоза с них.

  - При оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

    - Обеспечить ознакомление и строгое соблюдение требований действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды включая, но не ограничиваясь:

- «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке http://www.agddiamonds.ru/tender/Dokumentacija/);

- «Правила пребывания и проживания на территории месторождения алмазов им. В. Гриба» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке http://www.agddiamonds.ru/tender/Dokumentacija/);

- Положение по соблюдению подрядными (сервисными) организациями требований охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/prom_secure/SystemPB/). В случае выявления разночтения положения о соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности и условий Договора, преимущественную силу имеет «Положение по соблюдению подрядными (сервисными) организациями требований охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС»;

- Порядок реализации требований антиалкогольной и антинаркотической Политики (СТО 18 -2018) (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке http://www.agddiamonds.ru/tender/Dokumentacija/);

- Регламент по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах технологического значения и объектах ГОКа им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/prom_secure/SystemPB/).

    - Неукоснительно выполнять законные требования сотрудников охранного предприятия, исполняющих свои служебные обязанности на территории месторождения.

    - Не допускать посторонних лиц на рабочее место.

    - Обеспечить работников необходимыми сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), исправным взрывобезопасным (искробезопасным) инструментом и оборудованием.

    - Все услуги оказывать с учётом действующих норм и правил по промышленной, энергетической и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, санитарных норм и правил.

  - Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС», должен иметь соответствующую квалификацию для оказания услуг, иметь необходимые допуски, должен быть обучен и аттестован по вопросам промышленной, энергетической безопасности и охраны труда.

  - Обо всех случаях возникновения или угрозы возникновения аварийной (опасной) ситуации Исполнитель обязуется немедленно довести до сведения ответственного лица Заказчика (руководителя подразделения Заказчика, на котором оказываются услуги) и действовать в соответствии с его указаниями. После устранения опасной ситуации Исполнитель обязуется возобновлять оказание услуг только с разрешения ответственного лица Заказчика.

  - Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности на своем участке выполнения услуг, за соответствие требуемой квалификации персонала, за соблюдение требований охраны труда своими работниками, за производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

  - Заказчик освобождается от ответственности в случае нарушения Исполнителем правил охраны труда, промышленной, энергетической, пожарной безопасности и законодательства в сфере охраны окружающей среды.

  - Исполнитель предварительно (не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала оказания услуг) письменно представляет на согласование Заказчику список субисполнителей с указанием оказываемых услуг. В период оказания услуг Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену ранее заявленных субисполнителей, а равно новых (дополнительно к ранее заявленным) субисполнителей. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки оказываемых услуг привлеченным им субисполнителем.

Если иное не установлено законодательством РФ, Исполнителем могут привлекаться на субподряд только организации (индивидуальные предприниматели), имеющие необходимые разрешительные документы на право оказания услуг по Договору.

Если иное не установлено законодательством РФ, привлекаемый субисполнитель должен быть членом некоммерческого партнерства, имеющий статус саморегулируемой организации и иметь действующее свидетельство о допуске на виды работ, предусмотренные настоящим Договором.

В случае привлечения для оказания услуг субподрядчиков (субисполнителей), не согласованных Заказчиком в порядке, предусмотренным настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от договорной цены, указанной в п. 4.1. Договора.

  - В случае начала оказания Исполнителем или привлеченными субподрядными организациями услуг третьим лицам на месторождении им. В. Гриба, Исполнитель письменно извещает Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора с третьими лицами. В случае невыполнения Исполнителем данного обязательства, Исполнитель компенсирует Заказчику штрафные санкции, предъявленные Заказчику государственными надзорными органами.

  - Организовать проведение инструктажей работников, привлекаемых к оказанию услуг на объектах Заказчика, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного оказания услуг.

  - Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об инциденте, аварии, произошедших в ходе оказания услуг по Договору.

  - Участвовать в технических совещаниях, проводимых Заказчиком.

  - Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует, что:

-  уплачивает налоги и сборы, а также ведет и своевременно представляет в налоговые органы налоговую отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- полностью отражает в регистрах налогового учета и налоговой отчетности все операции по приобретению товаров (работ, услуг) у своих контрагентов и по реализации товаров (работ, услуг).

Стороны признают, что предоставляемые Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим Договором гарантии и заверения о6 обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ), документы и информация имеют существенное значение для Заказчика при заключении Договора, и Заказчик будет полагаться на них.

В случае, если на основании решения налогового органа, вступившего в законную силу, Заказчик уплачивает налог на прибыль организаций, а также соответствующие пени и штрафы по причине нарушения Исполнителем указанных в настоящем Договоре обязательств, заверений и гарантий, то Исполнитель добровольно обязуется возместить Заказчику ущерб, связанный с погашением уплаченных сумм, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Исполнителю указанного решения налогового органа

В случае, если на основании решения налогового органа, вступившего в законную силу, исключены из состава расходов для целей налога на прибыль затраты на приобретение у Исполнителя товаров (работ, услуг), по причине нарушения Подрядчиком указанных в настоящем Договоре обязательств, заверений и гарантий, Подрядчик добровольно обязуется компенсировать Заказчику соответствующий ущерб в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Подрядчику указанного решения налогового органа.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1 Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет не более __________________________________________________________________, кроме того НДС 22% - ______________________________________________________, всего – ___________________________________________________________________.

  - Заказчик производит оплату услуг Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком от Акта об оказании услуг (Приложение №2 к Договору) и  счета. Оплата оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Период оказания услуг, срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Дата начала оказания услуг по настоящему Договору – 01.06.2026.

  - Дата окончания оказания услуг по настоящему Договору – 01.08.2026.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

  - После оказания услуг, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказании услуг (Приложение №2 к Договору) для подписания.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг Заказчик подписывает его или направляет мотивированный отказ от приемки услуг.

Услуга считается оказанной и принятой, после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем исполнительной документации в соответствии с разделом 11 Технического задания (Приложение №1 к Договору).

  - В случае необходимости проведения сверки взаимных расчетов по Договору, Сторона, заинтересованная в подтверждении взаиморасчетов, составляет и направляет 2 (два) экземпляра Акта сверки взаимных расчетов (далее по тексту - Акт сверки) в адрес другой Стороны. Сторона, получившая Акт сверки, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта сверки, при отсутствии замечаний, подписать Акт сверки, скрепить печатью и направить 1 (один) экземпляр Акта сверки в адрес заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороны. При наличии разногласий к Акту сверки Сторона, получившая Акт сверки, составляет протокол разногласий с указанием первичных учетных документов, не принятых к учету, и причин их непринятия и направляет его вместе с подписанным Актом сверки в адрес заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороны, в срок, установленный настоящим пунктом.

- Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности на своем участке оказания услуг, за соответствие требуемой квалификации персонала, за соблюдение требований охраны труда своими работниками, за производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

  - Исполнитель обязуется принимать меры по недопущению нарушений правил пожарной безопасности, нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, провоза, попытки провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Исполнителя (субисполнителя) на объектах Заказчика.

  - В случае предъявления обоснованных претензий со стороны контролирующих органов в связи с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц или имуществу юридических лиц или окружающей природной среде в результате ее загрязнения, возникшего при эксплуатации Исполнителем объектов энергоснабжения и вызванного некачественным оказания услуг на Объекте Исполнителем, Исполнитель возмещает понесенные Заказчиком убытки в полном объеме.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с него неустойку в размере 0,02% (ноль целых, две сотых процента) от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости несвоевременно оплаченных услуг.

  - В случае, если работник Исполнителя (привлеченное Исполнителем лицо) допустил нарушение требований, указанных в п.7.6.1, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей. Размер штрафных санкций устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с действующей у Заказчика процедурой.

    - К нарушениям режимных требований относятся:

- прибытие на территорию месторождения в состоянии алкогольного или иного опьянения, в том числе и с остаточными его проявлениями;

- прибытие на территорию месторождения без удостоверяющих личность документов;

- нахождение на территории месторождения без согласования с Заказчиком;

- провоз на территорию месторождения спиртосодержащих жидкостей или их употребление;

- провоз на территорию месторождения наркотических, либо сильнодействующих лекарственных препаратов и других психотропных веществ, а также их применение;

- провоз на территорию месторождения фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения и её использование;

- провоз на территорию месторождения холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, охотничьего и рыболовного снаряжения и их использование;

- сбор и заготовка дикорастущих грибов, ягод и трав в границах территории Заказчика;

- нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, повлекшие за собой аварию, инцидент, пожар, несчастный случай с работниками Исполнителя, Заказчика или третьих лиц на территории объектов АО «АГД ДАЙМОНДС» по вине Исполнителя;

- осуществление деятельности, повлекшей за собой загрязнение территории объектов АО «АГД ДАЙМОНДС» по вине Исполнителя (почв, атмосферного воздуха, водных объектов и т.п.).

    - Нарушение Исполнителем вышеперечисленных требований должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта, подтверждающего факт нарушения Исполнителем указанных в п. 7.6.1 требований, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

  - Обнаруженные Заказчиком или организацией, оказывающей Заказчику охранные услуги, сотрудники Исполнителя (включая лиц, состоящих с ним в гражданско-правовых отношениях), находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории месторождения им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» подлежат немедленному удалению с объекта и доставке в г. Архангельск. При этом Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все его затраты, связанные с выдворением и перевозкой указанных выше лиц. Возмещение производится на основании выставленных Заказчиком счёта и счёта-фактуры с приложением к ним заверенной Заказчиком копии документа, подтверждающего нахождение указанных выше лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Оплата неустоек не освобождает Исполнителя и Заказчика от исполнения обязательств по Договору.

  - В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации) Исполнителем обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе первичных учетных документов, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,2 % (ноль целых, две десятых процента) от суммы документа, не предоставленного в срок, установленный условиями настоящего Договора за каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения), сверх неустойки.

  - В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг, указанного в   п. 5.2. - 5.3. Договора, Заказчик вправе по своему выбору предъявить Исполнителю требование о взыскании неустойки в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг, указанной в п. 4.1 или требовать снижения платежа за оказание услуг в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг, указанной в п. 4.1.

  - Установление факта завышения объема оказанных услуг относительно фактического (приписки) являются достаточным основанием для расторжения Договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке без осуществления Заказчиком Исполнителю любых компенсационных выплат, связанных с расторжением Договора.

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

  - Стороны договорились о применении досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.

  - Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из Договора, в случае недостижения соглашения Сторонами, передаются на разрешение Арбитражного суда Архангельской области.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются не разглашать информацию и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора.

  - Стороны согласились считать конфиденциальной информацией условия Договора и информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение трех лет после окончания Договорных отношений по Договору.

  - Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб.

  - Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

- Условия непреодолимой силы (форс – мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют исполнению обязательств по Договору, полностью или частично, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, военные конфликты, террористические акты, запретительные акты государственных органов. Сроки выполнения обязательств по Договору полностью или частично отодвигаются на время действий этих обстоятельств.

  - Стороны должны известить письменно друг друга о начале (окончании) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору, в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления (окончания) обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения соответствующие документы.

  - Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными государственными органами. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности.

- Прочие условия

  - Любые изменения и дополнения в Договоре оформляются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, не предусмотренном условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик имеет право досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть Договор, известив об этом Исполнителя в письменном виде не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  - Стороны признают, что все документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения до момента получения Сторонами оригиналов документов.

- Антикоррупционная оговорка

11.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Приложения

Приложение №1 – Техническое задание на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба.

Приложение №2 – Форма Акта об оказании услуг.

Приложение №3 - Расценки на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «АГД ДАЙМОНДС» Юридический адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168 Почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168 тел. (8182) 49-45-45, Факс (8182) 49-45-51, 49-45-52 E – mail: fax@agddiamonds.ru ИНН 2901071160 КПП 424950001 Расчетный счет №40702 810 0 89000001140 В Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге БИК 044030704 Корр.счет 30101 810 2 00000000704; Исполнитель:. Заказчик: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС» _______________ В.П. Буртовой; Исполнитель: ________________ .. |  |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору _____от «___» ______ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба

| № | Наименование характеристики | Сведения и данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», Россия, 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, 168. Тел (8182) 49-45-45, Факс (8182) 49-45-51, fax@agddiamonds.ru |
| 2 | Место оказания услуг | Услуги оказываются на объекте Заказчика, находящегося по адресу: Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба, Энергокомплекс. |
| 3 | Цель оказания услуги | Целью зачистки резервуаров для хранения нефтепродуктов является удаление со стенок и дна резервуара отложений, а также подготовка резервуара к диагностированию. Целью проведения диагностирования является своевременное выявление дефектов и повреждений, влияющих на дальнейшую безопасность ее эксплуатации и выявление причин повреждений. Экспертиза проводится с целью определения соответствия резервуаров предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 4 | Состав резервуаров для зачистки, диагностики, градуировки | Резервуары Энергокомплекса (входят в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива» рег. № А27-01157-0013): - Резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 2 000 м3: РВС-2 000 №1 (мазут), РВС-2 000 №2 (мазут) – зачистка, диагностика, градуировка. - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 75 м3: РГСП-75 №4П (ДТ) – зачистка, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 75 м3: РГСП-75 №5П (отработанное масло) – зачистка, диагностика, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 50 м3: РГСП-50 №6П (нефтешлам) – зачистка, градуировка; - Резервуар горизонтальный стальной подземный (РГСП) объемом 50 м3: РГСП-50 №7П (нефтешлам) – зачистка, ЭПБ, градуировка. Технические параметры резервуаров приведены в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Основной состав и объем работ по зачистке резервуаров. | - Разработка графика оказания услуги по зачистке и диагностированию резервуаров. Согласование графика с Заказчиком. - Установка заглушки с хвостовиком на коренные задвижки (заглушки предоставляются Заказчиком). - Откачка непригодного к использованию мёртвого остатка в автоцистерну Исполнителя для дальнейшей утилизации. Непригодность мертвого остатка определяется Заказчиком. - РВС-2000 №1 и РВС-2000 №2 запорная арматура Naval Dn150 Pn40, максимальное расстояние до автодороги 20 м; - РГСП-75 №4П, РГСП-75 №5П через верхний люк, максимальное расстояние от днища резервуара до автодороги 20 м; - РГСП-50 №6П, РГСП-50 №7П через верхний люк, максимальное расстояние от днища резервуара до автодороги 20 м; - Пропарка резервуаров. Рукава для пара, запорная арматура, хомуты, прочие сопутствующие материалы для организации временных паровых линий – ответственность Исполнителя. - РВС-2000 №1 и РВС-2000 №2 запорная арматура Naval Dn20 Pn16, расстояние до места подключения пара 10 м; - РГСП-75 №4П запорная арматура Naval Dn20 Pn16, расстояние до места подключения пара 15 м; - РГСП-75 №5П через верхний люк, расстояние до места подключения пара 2 м; - РГСП-50 №6П, РГСП-50 №7П через верхний люк, расстояние до места подключения пара 2 м; - Дегазация резервуаров до содержания углеводородов менее 2000 мг/м³. Для наземных резервуаров – возможно естественное проветривание внутреннего пространства резервуара. Для подземных резервуаров и резервуаров, находящихся внутри помещений – принудительное проветривание внутреннего пространства резервуара. Передвижной вентилятор с воздуховодом во взрывозащитном исполнении – ответственность Исполнителя. - Зачистка резервуара от твёрдых отложений: Для РВС-2000: днища, стены на высоте до 3 м, ЗУМПФа, регистра отопления и его короба; полную зачистку до антикоррозионного покрытия уторного шва, и швов I пояса. Для РГС и РГСП: стен обечайки, регистров, ребер жесткости; полную зачистку до антикоррозионного покрытия сварочных швов. Работы производить инструментом, исключающим искрообразование, с использованием средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД – шланговые противогазы). Инструмент, ветошь, чистящие средства и иные материалы необходимые для оказания услуги – ответственность Исполнителя. - Слив нефтесодержащей воды, образованной в результате зачистки, производить в автоцистерну Исполнителя для дальнейшей утилизации. - Исполнитель осуществляет уборку следов проливов технических жидкостей, образовавшихся при оказании услуги на территории проведения работ. - Исполнитель осуществляет вывоз с территории ГОКа им. В. Гриба всех отходов, образовавшихся в результате оказания услуги по зачистке емкостей для дальнейшей утилизации, обезвреживания, обработки, размещения. Общий максимальный объем отходов, возможный к образованию в результате проведения работ по зачистке емкостей – не более 60 м3. В случае превышения объема замазученных отходов (нефтешлама) Исполнитель передает образовавшиеся отходы Заказчику. - По окончанию зачистки каждого резервуара Исполнитель составляет двусторонний Акт утвержденного образца (Приложение №4). Примечание: Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 6 | Основной состав и объем работ по диагностированию резервуаров | При проведении диагностирования резервуаров выполняется следующий объем работ: - Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на емкости; - Осмотр и измерение размеров элементов металлоконструкций резервуара с внутренней стороны; Измерение фактических толщин корпуса резервуара методом неразрушающего контроля; - Контроль конструкций резервуара, включая сварные соединения, при необходимости контроль качества сварных соединений методом неразрушающего контроля. - Осмотр сварочных швов обечайки резервуара, при необходимости использование углубленное обследование сварочных швов методами неразрушающего контроля; - Проверка несущей способности внутренних конструкции жесткости (поясов) резервуара; - Оценка состояния узлов врезок люков-лазов и приемо-раздаточных патрубков в стенку резервуара; - Проверка состояния фундамента и отмостки; - Измерение геометрической формы и повреждений стенки; - Составление технического заключения по результатам обследования; - Внесение записи в паспорт резервуара о его пригодности к дальнейшей работе и дате следующего диагностирования. Примечание: Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет Исполнитель. Указания по выбору технических средств и методик выполнения различных видов неразрушающего контроля устанавливаются нормативными документами. Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 7 | Основной состав и объем работ по экспертизе промышленной безопасности резервуаров | По окончанию зачистки резервуара проводятся работы по проведению экспертизы промышленной безопасности. При проведении экспертизы промышленной безопасности резервуаров выполняется следующий объем работ: 1) анализ документации, относящейся к техническим устройствам (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технических устройств, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии); 2) визуальный и измерительный контроль; 3) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; 4) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; 5) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); 6) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); 7) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства; 8) оценка выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; 9) исследование материалов технического устройства; 10) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; 11) оценка остаточного ресурса (срока службы); 12) предоставление Заказчику исполнительной документации. Исполнительная документация должна включать в себя заключения экспертизы промышленной безопасности, копии сертификатов о поверке применяемых приборов, копия удостоверений персонала на право выполнения измерительных, испытательных работ, копии лицензий на право выполнения работ. Примечания: Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет Исполнитель. Указания по выбору технических средств и методик выполнения различных видов неразрушающего контроля устанавливаются нормативными документами. Состав работ является основным, но не окончательным. Окончательный состав работ должен соответствовать законодательству РФ. |
| 8 | Основной состав и объем работ по градуировке резервуаров | - Градуировка резервуара. Выбор технических средств для проведения градуировки определяет Исполнитель; Указания по выбору технических средств и методик выполнения градуировки устанавливаются нормативными документами; - Утверждение градуировочных таблиц в организации национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованной на право поверки метрологической службы юридических лиц, перед утверждением, градуировочные таблицы в электронном виде представляются Заказчику; - Передача утвержденных градуировочных таблиц и свидетельств о поверке Заказчику. |
| 9 | Период оказания услуг | Период оказания услуг – 01.06.2026– 01.08.2026 |
| 10 | Требования, предъявляемые к исполнителю | - Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и соответствующую выполняемым работам квалификацию; - Исполнитель должен документально подтвердить наличие разрешительной документации на утилизацию, обеззараживание и обращение отходов производства III класса опасности. - Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями законодательства РФ, но не меньшем, чем указано в Приложении №2 данного технического задания. - Уровень профессиональной квалификации Исполнителя должен обеспечивать самостоятельное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации и законодательством РФ. - Работники Исполнителя должны иметь необходимый объем знаний, специальный измерительный (поверенный) инструмент и соответствующую подготовку, позволяющие квалифицированно выполнить требуемый объем работ; - Исполнитель обязан обеспечить своих работников специальной одеждой, а также специальной обувью и СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. - Исполнитель обязан при производстве работ обеспечить выполнение требований приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №528. - Исполнитель обязан при производстве работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и энергетической безопасности, регламентируемые действующими Типовыми Условиями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении подрядных (сервисных) работ, связанных с производственной деятельностью на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС». - Требования к оказанию услуг определяются действующим законодательством РФ, а также нормативными документами АО «АГД ДАЙМОНДС» (включая, но не ограничиваясь): - «Положением о пропускном внутриобъектовом режиме в АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/pvr/); - «Регламентом по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах технологического значения и объектах строительства ГОКа им. В.Гриба» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/); - Положения по соблюд. подряд. организациями требований ОТ и ПБ (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/); - Правила пребывания и проживания на территории месторождения алмазов им. В. Гриба (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/tender/docs/). - Положение о порядке организации и выполнении работ повышенной опасности на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС» (Размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://www.agddiamonds.ru/env/systempb/). |
| 11 | Дополнительные требования, условия оказания услуг | - Заказчик должен принять оказанные Исполнителем услуги, определить полноту и недостатки оказанных услуг. При наличии обоснованных замечаний у представителей Заказчика, Исполнитель устраняет выявленные недостатки оказанных услуг. - Доставка персонала, оборудования и инструментов до места оказания услуг и обратно – ответственность Исполнителя. - Проживание персонала Исполнителя на ГОКе им. В. Гриба в период оказания услуг предоставляется иждивением, за счет Заказчика. - Вода, пар, электроэнергия, необходимая для оказания услуги, предоставляется Заказчиком иждивением. - При нахождении на территории ГОКа им. В. Гриба персонал Исполнителя обязан выполнять требования внутренних распорядительных документов Заказчика, регламентирующих правила оказания услуг и нахождения на территории ГОКа им. В. Гриба. - Исполнительная документация по результатам работ должна быть предоставлена в следующем объеме: - акты по зачистке резервуаров: в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf; - техническое заключение по диагностированию резервуаров: в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf; - документация по проведению экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с п.7.12 данного технического задания): в бумажном виде в одном экземпляре, а также в формате pdf. |
| 12 | Приложения | - Перечень резервуаров к проведению работ; - Минимальные требования к персоналу для выполнения работ по зачистке, диагностике и проведению ЭПБ резервуаров для хранения нефтепродуктов на ГОК им. В Гриба; - Техническое описание резервуаров Энергокомплекса; - Образец акта на выполненную зачистку резервуара; - Технические паспорта на резервуары (предоставляются по требованию). - Результаты предыдущих диагностирований резервуаров (предоставляются по требованию). |

| Заказчик: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС» _______________ В.П. Буртовой | Исполнитель: ________________ . |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

к договору _____ от «___» ______ 2026г.

Перечень резервуаров к проведению работ

| № | Тип резервуара | Инв. № | Зачистка | Диагностика | Экспертиза промышленной безопасности | Градуировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-2000 №1, для хранения мазутного топлива | 2906963 | + | + |  | + |
| 2 | РВС-2000 №2, для хранения мазутного топлива | 2906964 | + | + |  | + |
| 3 | РГСП-75 №5П, для хранения отработанного масла | 2906961 | + | + |  | + |
| 4 | РГСП-50 №7П, для хранения нефтешлама | 2906960 | + |  | + | + |
| 5 | РГСП-75 №4П, для хранения дизельного топлива | 2906962 | + |  |  | + |
| 6 | РГСП-50 №6П, для хранения нефтешлама | 2906962 | + |  |  | + |

Приложение №2

к Техническому заданию

к договору _____ от «___» ______ 2026г.

| Должность, Профессия | Минимальные требования к персоналу для выполнения работ по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов на ГОК им. В Гриба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленная безопасность | Приказ о назначении ответственного лица при выполнении работ на объекте | Охрана труда (основание: п.46а Постановления №2464) | Охрана труда Б (основание: п.46б Постановления №2464) | Охрана труда В (основание: п.46в Постановления №2464) | Оказание первой помощи (основание: п.32-37 Постановления №2464) | Обучение применению СИЗ (основание: п.38-42 Постановления №2464) | ДПП в области пожарной безопасности | Противопожарный инструктаж (Основание: Прил.1 к Приказу №806 МЧС) | Электро безопасность | Работы на высоте (основание: Приказ №782н) | Обучение по замеру газовоздушной среды |
| Руководитель (мастер) | А.1, Б.1.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | Требуется | требуется | требуется | Не требуется | 2 группа | 2 и 3 группа | Требуется для 1 работника |
| Специалисты, выполняющие зачистку резервуаров | не требуется | не требуется | не требуется | требуется | протокол (в том числе: Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ, работ на высоте) | требуется | требуется | Не требуется | требуется | 2 группа | 2 группа |  |
| Дефектоскопист, эксперт, а также специалисты, выполняющие градуировку резервуаров | не требуется | не требуется | не требуется | требуется | протокол (в том числе: Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ, работ на высоте) | требуется | требуется | Не требуется | требуется | 2 группа | 2 группа |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

к договору №____ от «__» _______ 2026г.

Техническое описание резервуаров Энерогокомплекса

1) РВС-2000 №1 для хранения мазута:

| Номер резервуара по технологической схеме: | № 1 |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906963 |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 2000 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 12327 |
| Максимальный взлив, мм | 9400 |
| Минимальный взлив, мм | 2000 |
| Назначение резервуара | хранение мазут. |
| Вид расположения | наземный |
| Форма резервуара | резервуар вертикальный, сварной, цилиндрический, сборка рулонированием. |
| Форма днища резервуара | днище с уклоном 1:100 к центру резервуара с зумпфом |
| Вес резервуара, кг | 49068 (с люками и монтажными приспособлениями) |
| Конструктивные особенности | Резервуар смонтирован по проекту № 5301ДС1 КМ; ООО “РО ЦНИИ ПСК” г. Ростов-на-дону |
| Стенка и центральная часть днища | сборка рулонированием |
| Окрайка днища резервуара | полистовая сборка полотнищ |
| Кровля | сферическая щитовая, без центральной стойки |
| Материал конструкций: |  |
| Стенка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: центральная часть | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| окраек | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Кровля: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Геометрические размеры: |  |
| Высота резервуара, мм | 11920 |
| Диаметр резервуара, мм | 15180 |
| Количество поясов | восемь |
| Толщина металла стенок по поясам, мм | 1-2 пояc-7, 3-6 пояс-6, 7-8 пояс -5, |
| Толщина металла днища, мм | окраек - 7, центральная часть – 5 мм. |
| Толщина кровли, мм | 5 |
| Характеристика фундаментов резервуара | бетонное основание |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |

| Оборудование резервуара: |  |
| --- | --- |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан КДСА-1500/200 |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-150У ТУ26-02-1033-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 150 -1шт., ПРП Ду 80 – 2 шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

2) РВС-2000 №2 для хранения мазута:

| Номер резервуара по технологической схеме: | № 2 |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906964 |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 2000 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 12310 |
| Максимальный взлив, мм | 9400 |
| Минимальный взлив, мм | 2000 |
| Назначение резервуара | хранение мазут. |
| Вид расположения | наземный |
| Форма резервуара | резервуар вертикальный, сварной, цилиндрический, сборка рулонированием. |
| Форма днища резервуара | днище с уклоном 1:100 к центру резервуара с зумпфом |
| Вес резервуара, кг | 49068 (с люками и монтажными приспособлениями) |
| Конструктивные особенности | Резервуар смонтирован по проекту № 5301ДС1 КМ; ООО “РО ЦНИИ ПСК” г. Ростов-на-дону |
| Стенка и центральная часть днища | сборка рулонированием |
| Окрайка днища резервуара | полистовая сборка полотнищ |
| Кровля | сферическая щитовая, без центральной стойки |
| Материал конструкций: |  |
| Стенка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: центральная часть | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| окраек | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Кровля: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Геометрические размеры: |  |
| Высота резервуара, мм | 11920 |
| Диаметр резервуара, мм | 15180 |
| Количество поясов | восемь |
| Толщина металла стенок по поясам, мм | 1-2 пояc-7, 3-6 пояс-6, 7-8 пояс -5, |
| Толщина металла днища, мм | окраек - 7, центральная часть – 5 мм. |
| Толщина кровли, мм | 5 |
| Характеристика фундаментов резервуара | бетонное основание |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |

| Оборудование резервуара: |  |
| --- | --- |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан КДСА-1500/200 |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-150У ТУ26-02-1033-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 150 -1шт., ПРП Ду 80 – 2 шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

3) РГСП-75 №5П, для хранения и накопления отработанного масла:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №5п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906961 |
| Заводской номер | 1203 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 75 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 3355 |
| Максимальный взлив, мм | 2200 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление отработанного масла |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 7000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 3100 |
| Длина, мм | 11000 |
| Толщина металла обечайки, мм | 5 |
| Толщина металла днища, мм | 5 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1950 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec BV045L01HYX |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель- Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

4) РГСП-75 №4П для хранения ДТ:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №4п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906962 |
| Заводской номер | 1202 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 75 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 3115 |
| Максимальный взлив, мм | 2200 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение ДТ |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 7000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 3100 |
| Длина, мм | 11000 |
| Толщина металла обечайки, мм | 5 |
| Толщина металла днища, мм | 5 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1900 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec BV045L01HYX |
| Подогрев | Без подогревателя |

5) РГСП-50 №6П для хранения и накопления нефтешлама:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №6п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906959 |
| Заводской номер | 1207 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 50 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 2770 |
| Максимальный взлив, мм | 2520 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление нефтешлама |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 6000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 2800 |
| Длина, мм | 9500 |
| Толщина металла обечайки, мм | 4 |
| Толщина металла днища, мм | 4 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1900 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

6) РГСП-50 №7П для хранения и накопления нефтешлама:

| Номер резервуара по технологической схеме: | №7п |
| --- | --- |
| Инвентарный номер резервуара | 002906960 |
| Заводской номер | 1208 |
| Фирма, завод-изготовитель металлоконструкций | ООО «7 механический завод» |
| Монтажная организация | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» |
| Номинальная вместимость резервуара, куб. м. | 50 |
| Базовая высота резервуара (высотный трафарет), мм | 2840 |
| Максимальный взлив, мм | 2520 |
| Минимальный взлив, мм | 280 |
| Назначение резервуара | хранение и накопление нефтешлама |
| Вид расположения | подземный |
| Форма резервуара | резервуар горизонтальный, сварной, цилиндрический ТУ 3615-010-08443004-2008 |
| Вес резервуара, кг | 6000 |
| Материал конструкций: |  |
| Обечайка: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Днище: | сталь 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 |
| Тепловая изоляция резервуара: | - |
| Геометрические размеры: |  |
| Внутренний диаметр, мм | 2800 |
| Длина, мм | 9500 |
| Толщина металла обечайки, мм | 4 |
| Толщина металла днища, мм | 4 |
| Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм | 1950 |
| Характеристика фундаментов резервуара | - |
| Дата установки резервуара | октябрь 2013г. |
| Оборудование резервуара: |  |
| Тип дыхательного и предохранительного оборудования | Дыхательный клапан СМДК-1М |
| Тип замерного устройства | люк замерный ЛЗ-80У ТУ3689-002-10524112-2006 |
| Диаметр приемораздаточных патрубков | ПРП Ду 80 -3шт. |
| Прочее оборудование | уровнемер Krohne optiflex 1300C, приборы КИПиА, молниезащита, одновинтовой насос Soltec |
| Подогрев | подогреватель (регистр) теплоноситель - Пар р-0,4 МПа, t- +170°С |

Приложение №4

к Техническому заданию

к договору №____ от «__» _______ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник (заместитель) горнорудного управления

_________ (Ф.И.О.)

подпись

«___»  __________ 20.. г.

Акт

на выполненную зачистку резервуара

| «___» ___________ 20..г | ___________________ |
| --- | --- |
| дата проведения приемки после зачистки | наименование и № резервуара |

Комиссия провела проверку готовности резервуара ______________после зачистки

наименование и № резервуара

перед выполнением следующих операций: __________________________________

причина зачистки резервуара

Резервуар очищен: ______________________________________________________

способ зачистки

в соответствии с утвержденными мероприятиями.

В процессе зачистки выполнено:

1 Выкачка остатка нефтепродукта ___          м 3

1.1. Разогрев паром в течение ____ ч

температура пропарки ____ °С

1.2. Размыв осадка пропариванием____________________________________________

способ размыва

продолжительность размыва _____ ч

образование воды при пропаривании ______м3

1.3 Выкачка осадка: ________________________________________________________

оборудование, которым производилась выкачка

1.4 Предварительная дегазация: _____________________________________________

способ дегазации

продолжительность дегазации ____ ч

1.5 Отбор и анализ проб газовоздушной среды из резервуара __________ мг/м3

пары углеводородов

1.6.  Пропаривание, вентилирование: _____________________________________ч

указать, что проводилось (пропаривание или вентилирование), время операции

1.7 Отбор и анализ проб воздуха из резервуара _____________мг/м

пары углеводородов

1.8 Дегазация до санитарных норм: ________________________________________

способ дегазации

продолжительность дегазации ____ч

1.9 Отбор и анализ проб воздуха из резервуара после окончания дегазации ____мг/м

углеводородов, сероводорода, тетраэтилсвинца

1.10 Удаление осадка: _____________________________________________________

способ удаления осадка

1.11 Дополнительное вентилирование_____ ч

1.12 Контроль качества очистки:

воздух в фильтре: углеводороды              мг/м

сероводород _______ мг/м

1.13.  Перед зачисткой резервуара извлечены остатки продукта

- пригодного для дальнейшего использования в количестве ________ м3

- непригодного к дальнейшему использованию в количестве      ____м3 (_____ тонны)

- нефтесодержащей воды   _____м3

и переданных _____________________________________________для утилизации.

наименование организации, которой передан отходы зачистки

Резервуар осмотрен. Вывод комиссии:

- Произведена зачистка днища и стенки резервуара __________________________;

оценка качества зачистки

- Качество зачистки обеспечивает (не обеспечивает) __________________________.

наименование последующих работ

- Нефтешлам, непригодный к использованию, _________ м3 (_______ тонны) образовавшийся в результате зачистных работ подлежит утилизации.

Подписи комиссии:

| Начальник (заместитель) ЦЭ |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
| Начальник (заместитель) УГ ЦЭ |  | Ф.И.О |
|  | подпись |  |
| Инженер ГСМ |  | Ф.И.О |
|  | подпись |  |
| Ответственный за зачистку |  | Ф.И.О |

Приложение №3

к договору №____ от «__» _______ 2026г.

Расценки на оказание услуг по зачистке, диагностированию, градуировке и проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов ГОКа им. В. Гриба

| № |  | Тип резервуара | Инв. № |  | Цена зачистки руб. без НДС | Цена диагностики руб. без НДС |  | Цена проведения экспертиза промышленной безопасности руб. без НДС |  | Цена проведения градуировки руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | РВС-2000 №1, для хранения мазутного топлива | 2906963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | РВС-2000 №2, для хранения мазутного топлива | 2906964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | РГСП-75 №5П, для хранения отработанного масла | 2906961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | РГСП-50 №7П, для хранения нефтешлама | 2906960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | РГСП-75 №4П, для хранения дизельного топлива | 2906962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | РГСП-50 №6П, для хранения нефтешлама | 2906962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |
| Заказчик: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС» _______________ В.П. Буртовой |  |  |  |  |  | Исполнитель: ________________ . |  |  |  |  |  |